Electrical Health Monitoring

Plateforme de monitoring intelligent d'équipements électriques

v1.0 — Mai 2026

# Table des matières

1. Résumé exécutif

2. Le problème

3. Notre solution

4. Architecture technique

5. Les 6 règles d'alerte

6. Score de santé (0-100)

7. Choix de design

8. Matériel nécessaire par panneau

9. Installation physique

10. Clients cibles

11. Modèle d'affaires recommandé

12. Prochaines étapes

# Résumé exécutif

EHM est une plateforme logicielle qui surveille en temps réel la santé des panneaux électriques triphasés. Des capteurs installés sur le panneau mesurent le courant et la température, puis transmettent les données sans fil vers un serveur qui analyse, détecte les anomalies et génère des alertes avant qu'une panne ne survienne.

Le système calcule un score de santé de 0 à 100 pour chaque équipement, permettant aux gestionnaires de bâtiments de prioriser la maintenance et d'éviter les pannes coûteuses.

# Le problème

Les panneaux électriques des bâtiments commerciaux et institutionnels vieillissent silencieusement. Les signes avant-coureurs d'une panne (surchauffe, surcharge, déséquilibre) existent souvent des heures ou des jours avant l'incident, mais personne ne les voit.

Conséquences :

Arrêt non planifié des opérations (coût : milliers de $/heure en usine)

Risque d'incendie électrique

Réclamations d'assurance refusées par manque de suivi

Interventions d'urgence 3x plus chères que la maintenance préventive

# Notre solution

Un kit de capteurs à ~100 $ par panneau, connecté à une plateforme logicielle intelligente qui fonctionne 24/7.

Ce que le système surveille :

Courant sur les 3 phases (A, B, C) — détecte surcharge et déséquilibre

Température à 3 points dans le panneau — détecte surchauffe et tendance

Tension sur les phases (optionnel, phase 2)

Batterie de secours (optionnel, si UPS présent)

Ce que le système fait automatiquement :

Analyse chaque mesure en temps réel

Déclenche des alertes selon 6 règles configurables

Calcule un score de santé de 0 à 100

Affiche un tableau de bord visuel (Grafana)

Résout les alertes automatiquement quand le problème disparaît

# Architecture technique

Le système est composé de 4 couches :

1. CAPTEURS (sur le panneau)

ESP32 + 3 capteurs de courant (CT) + 3 sondes de température

→ Envoie les données toutes les 3 secondes via WiFi / MQTT

2. BROKER MQTT (serveur)

Eclipse Mosquitto — reçoit et redistribue les messages

3. BACKEND (serveur)

FastAPI (Python) — stocke les mesures, évalue les règles d'alerte,

calcule le score de santé, expose l'API REST

4. BASE DE DONNÉES + DASHBOARD

PostgreSQL/TimescaleDB — stockage optimisé pour les séries temporelles

Grafana — tableaux de bord visuels avec courbes et alertes

# Les 6 règles d'alerte

Chaque règle a un seuil configurable par équipement :

1. SURCOURANT — Courant > 80% du nominal

→ Détecte une surcharge avant que le disjoncteur ne saute

2. DÉSÉQUILIBRE DE COURANT — Écart entre phases > 10%

→ Signe de charge mal répartie ou de problème de connexion

3. TEMPÉRATURE ÉLEVÉE — Capteur > 60°C

→ Alerte surchauffe directe, risque d'incendie

4. TENDANCE DE TEMPÉRATURE — Hausse continue sur 4+ mesures

→ Détecte une dégradation progressive avant d'atteindre le seuil

5. BATTERIE FAIBLE — Tension < 12.2V (si UPS présent)

→ L'onduleur ne protégera pas en cas de coupure

6. TENSION ANORMALE — Écart > 10% du nominal (si capteurs installés)

→ Problème d'alimentation en amont

# Score de santé (0-100)

Le score combine 4 ou 5 sous-scores selon les capteurs installés :

Avec CTs + température seulement (MVP) :

Courant : 31% — pénalité si proche du nominal

Équilibre des phases : 25% — pénalité si déséquilibré

Température : 31% — pénalité si élevée

Tendance température : 13% — pénalité si hausse continue

Avec tous les capteurs :

Courant : 25% | Équilibre : 20% | Température : 25%

Tendance : 10% | Batterie : 20%

Interprétation :

100 = Excellent — aucune intervention nécessaire

70-99 = Normal — fonctionnement dans les normes

40-69 = À surveiller — planifier une inspection

0-39 = Critique — intervention urgente recommandée

# Choix de design

POURQUOI PAS DE MESURE DE TENSION AU MVP ?

Mesurer la tension dans un panneau 347/600V nécessite des capteurs certifiés CSA/UL et une isolation galvanique rigoureuse. Les CTs (courant) sont non-invasifs et sécuritaires. En commençant sans tension, on élimine 80% du risque technique et réglementaire tout en couvrant la majorité des anomalies détectables.

POURQUOI MQTT ?

Protocole standard IoT, léger, fiable, supporte les déconnexions temporaires. Tous les ESP32 le supportent nativement.

POURQUOI DES SEUILS CONFIGURABLES ?

Un panneau de data center (tolérance zéro) n'a pas les mêmes seuils qu'un panneau d'entrepôt. Chaque client peut ajuster selon ses besoins.

POURQUOI LA DÉDUPLICATION ?

Sans déduplication, une température à 65°C génère une alerte à chaque mesure (toutes les 3 secondes). Avec déduplication, une seule alerte est créée et reste active jusqu'à résolution.

# Matériel nécessaire par panneau

| Composant | Modèle | Qté | Prix | Où acheter |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Microcontrôleur | ESP32 DevKit V1 | 1 | ~10 $ | Amazon.ca, Digikey.ca |
| Capteurs de courant | YHDC SCT-013-000 | 3 | ~12 $/u | Amazon.ca, AliExpress |
| Sondes température | DS18B20 étanche | 3 | ~4 $/u | Amazon.ca, AliExpress |
| Résistances CTs | 33 ohms | 3 | ~1 $ lot | Digikey.ca |
| Alimentation | 5V USB | 1 | ~8 $ | Amazon.ca |
| Prototypage | Breadboard + fils | 1 | ~10 $ | Amazon.ca |
| Boîtier | ABS projet | 1 | ~8 $ | Amazon.ca |

TOTAL PAR PANNEAU : ~100 à 130 $ CAD

# Installation physique

OÙ INSTALLER LES CAPTEURS :

CT Phase A : clipsé autour du conducteur noir (phase A) à l'entrée du panneau

CT Phase B : clipsé autour du conducteur rouge (phase B)

CT Phase C : clipsé autour du conducteur bleu (phase C)

Température 1 : collée sur la barre bus principale (point le plus chaud)

Température 2 : collée sur le disjoncteur principal

Température 3 : suspendue dans le panneau (température ambiante)

ESP32 : dans un boîtier ABS, à l'intérieur ou à côté du panneau

IMPORTANT :

L'ouverture d'un panneau électrique nécessite un électricien licencié au Québec

Les CTs se clipsent autour du fil SANS le couper — installation non-invasive

L'ESP32 se connecte au WiFi du bâtiment — aucun câblage réseau

# Clients cibles

IDÉAL (panneaux triphasés, coût de panne élevé) :

Immeubles commerciaux — tours de bureaux, centres commerciaux

Institutions — écoles, hôpitaux, CHSLD, universités

Industriel — usines, ateliers, entrepôts automatisés

Data centers — tolérance zéro aux interruptions

Multi-logements — condos 50+ unités, gestion d'immeubles

MOINS ADAPTÉ :

Maisons unifamiliales — généralement monophasé, coût non justifié

Petits commerces — souvent monophasé, budget limité

# Modèle d'affaires recommandé

OPTION RECOMMANDÉE : Matériel + Abonnement SaaS

Kit matériel : 500 à 1 500 $ (installation incluse par un électricien partenaire)

Abonnement mensuel : 50 à 500 $/mois selon la taille du site

Le logiciel (alertes, score, dashboard) justifie l'abonnement récurrent

Pourquoi pas juste vendre le kit ?

Marges faibles sur le matériel, pas de revenus récurrents

Le SaaS crée une relation long terme avec le client

Les mises à jour logicielles (nouvelles règles, IA) ajoutent de la valeur

Argument de vente clé :

"Une intervention d'urgence coûte 3x plus cher qu'une maintenance planifiée."

"Notre système vous prévient avant la panne pour ~2 $/jour."

# Prochaines étapes

COURT TERME (1-2 mois) :

Développer le firmware ESP32 (Arduino/ESP-IDF)

Acheter 1 kit de test (~100 $) et valider sur un panneau réel

Trouver un électricien partenaire pour les installations

MOYEN TERME (3-6 mois) :

Ajouter l'authentification (JWT) et le chiffrement (TLS)

Notifications par email et SMS (Twilio, SendGrid)

Interface web simplifiée pour les clients (pas Grafana brut)

Premier client pilote gratuit pour valider le produit

LONG TERME (6-12 mois) :

Déploiement cloud (AWS/Azure) pour le multi-client

Application mobile avec notifications push

Ajout de la mesure de tension (capteurs industriels certifiés)

Certifications CSA/UL pour le matériel

Intégration IA pour la prédiction de pannes